南教学楼暖气主管道维修施工方案
一、工程概况
南教学楼原有暖气主管道、阀门老化锈蚀，保温失效，供暖不均、渗漏频发，存在管网安全隐患。本次实施维修改造，包含原有管阀拆除、建筑垃圾外运、教学设施搬运保护、采暖管道及阀门安装、管道聚氨酯保温、地沟盖板拆装、地面破除与恢复、管廊地沟受限空间作业、采暖系统试压调试。
二、主要施工工艺流程
施工总体流程：
现场围挡防护 → 教学设备器材搬运移位保护 → 地沟盖板揭盖移动 → 楼地面抹灰层拆除 → 原有管道阀门拆除 → 废渣收集、建筑垃圾外运 → 新采暖管道敷设安装 → 法兰、各类阀门管件安装 → 管道 35mm 聚氨酯保温施工 → 地沟盖板复位 → 楼地面砂浆找平层恢复 → 采暖系统水压试验 → 系统调试运行 → 现场清理、教学器材归位 → 自检整改 → 竣工验收
（一）拆除工程
1.作业前关闭采暖系统总阀门，排空管网内积水。
2.揭、移动地沟盖板；对局部楼地面水泥抹灰层进行拆除。
3.拆除原有老化管道、阀门，本项为包干项目。
4.管廊、地沟内拆除属于受限空间作业，必须开启强制通风，执行双人作业，外部设置监护人员。
5.拆除产生废渣集中收集，建筑垃圾按运距 20000m 外运处置。
（二）管道安装
1.DN100、DN80 采暖钢管采用电弧焊工艺焊接，焊缝饱满、无夹渣气孔；使用 J422 φ3.2 低碳钢焊条。
2.DN50、DN40 镀锌钢管采用螺纹连接，接口使用生料带密封。
3.DN20、DN25 PPR 塑料管采用热熔连接，控制热熔温度与时间，接口平整无虚焊。
4.依次安装法兰阀门、闸板阀 DN80、PPR 活接球阀、自动排气阀及各类配套管件。
（三）管道保温施工
全部新装采暖管道做 35mm 厚聚氨酯保温层，保温层接缝严密，外部缠绕铝箔胶带做好防护。
(四）土建恢复
1.施工完成后地沟盖板复位就位；
2.楼地面破除部位采用干混地面砂浆 DSM20 做 20mm 厚砂浆找平层恢复，地面平整牢固。
（五） 受限空间作业
本项目部分作业位置为净高 1.6m 以下，断面 2.5‑5㎡的管廊、地沟、封闭管道井，按辽宁省定额计取专项增加费用。作业要求：作业前通风换气，检测作业环境；不少于 2 人现场作业，外部设置专职监护人；轮换作业，遇到异常立即撤离。
（六）系统试压与调试
管道、阀门全部安装完毕后进行采暖系统水压试验，检查所有接口、焊缝无渗漏；试压合格后开展系统调试，检查各支路供暖工况。
（七）现场复原
施工垃圾全部清运出场，教学桌椅、器材搬运归位，恢复教学楼原有使用条件。
（八）安全文明施工措施
1.动火作业管理：管道焊接动火作业，落实动火审批，作业点配备灭火器材；地沟内动火加强通风，防范火灾及有害气体积聚。
2.受限空间安全：严格执行 “先通风、再检测、后作业”，专人监护，严禁单人下地沟、管廊作业。
3.校园安全防护：施工区域封闭围挡，工具材料有序堆放，严禁学生进入施工区域；教学时段禁止高噪声切割、焊接作业。
4.成品保护：教室设施、墙面、地面做好防护，避免磕碰、污染。
5.垃圾管理：建筑垃圾及时归集外运，不遗留施工现场。
（九）工期计划
可根据学校教学安排、节假日动态调整，工期20天。
（十）竣工验收
施工单位完成全部工作后开展内部自检，自检合格，组织建设管理相关人员开展竣工验收。核查完成工程量，检查管道系统运行、地面及设施复原情况，核对概算执行情况，整理全套施工资料，完成验收归档。
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