南教学楼暖气主管道维修施工方案

一、工程概况

南教学楼原有暖气主管道、阀门老化锈蚀，保温失效，供暖不均、渗漏频发，存在管网安全隐患。本次实施维修改造，包含原有管阀拆除、建筑垃圾外运、教学设施搬运保护、采暖管道及阀门安装、管道聚氨酯保温、地沟盖板拆装、地面破除与恢复、管廊地沟受限空间作业、采暖系统试压调试。

二、主要施工工艺流程

施工总体流程：

现场围挡防护 → 教学设备器材搬运移位保护 → 地沟盖板揭盖移动 → 楼地面抹灰层拆除 → 原有管道阀门拆除 → 废渣收集、建筑垃圾外运 → 新采暖管道敷设安装 → 法兰、各类阀门管件安装 → 管道 35mm 聚氨酯保温施工 → 地沟盖板复位 → 楼地面砂浆找平层恢复 → 采暖系统水压试验 → 系统调试运行 → 现场清理、教学器材归位 → 自检整改 → 竣工验收

### （一）拆除工程

1.作业前关闭采暖系统总阀门，排空管网内积水。

2.揭、移动地沟盖板；对局部楼地面水泥抹灰层进行拆除。

3.拆除原有老化管道、阀门，本项为包干项目。

4.管廊、地沟内拆除属于受限空间作业，必须开启强制通风，执行双人作业，外部设置监护人员。

5.拆除产生废渣集中收集，建筑垃圾按运距 20000m 外运处置。

### （二）管道安装

1.DN100、DN80 采暖钢管采用电弧焊工艺焊接，焊缝饱满、无夹渣气孔；使用 J422 φ3.2 低碳钢焊条。

2.DN50、DN40 镀锌钢管采用螺纹连接，接口使用生料带密封。

3.DN20、DN25 PPR 塑料管采用热熔连接，控制热熔温度与时间，接口平整无虚焊。

4.依次安装法兰阀门、闸板阀 DN80、PPR 活接球阀、自动排气阀及各类配套管件。

### （三）管道保温施工

全部新装采暖管道做 35mm 厚聚氨酯保温层，保温层接缝严密，外部缠绕铝箔胶带做好防护。

### (四）土建恢复

1.施工完成后地沟盖板复位就位；

2.楼地面破除部位采用干混地面砂浆 DSM20 做 20mm 厚砂浆找平层恢复，地面平整牢固。

### （五） 受限空间作业

本项目部分作业位置为净高 1.6m 以下，断面 2.5-5㎡的管廊、地沟、封闭管道井，按辽宁省定额计取专项增加费用。作业要求：作业前通风换气，检测作业环境；不少于 2 人现场作业，外部设置专职监护人；轮换作业，遇到异常立即撤离。

### （六）系统试压与调试

管道、阀门全部安装完毕后进行采暖系统水压试验，检查所有接口、焊缝无渗漏；试压合格后开展系统调试，检查各支路供暖工况。

### （七）现场复原

施工垃圾全部清运出场，教学桌椅、器材搬运归位，恢复教学楼原有使用条件。

### （八）安全文明施工措施

1.动火作业管理：管道焊接动火作业，落实动火审批，作业点配备灭火器材；地沟内动火加强通风，防范火灾及有害气体积聚。

2.受限空间安全：严格执行 “先通风、再检测、后作业”，专人监护，严禁单人下地沟、管廊作业。

3.校园安全防护：施工区域封闭围挡，工具材料有序堆放，严禁学生进入施工区域；教学时段禁止高噪声切割、焊接作业。

4.成品保护：教室设施、墙面、地面做好防护，避免磕碰、污染。

5.垃圾管理：建筑垃圾及时归集外运，不遗留施工现场。

### （九）工期计划

可根据学校教学安排、节假日动态调整，工期20天。

### （十）竣工验收

施工单位完成全部工作后开展内部自检，自检合格，组织建设管理相关人员开展竣工验收。核查完成工程量，检查管道系统运行、地面及设施复原情况，核对概算执行情况，整理全套施工资料，完成验收归档。

后勤管理科

2026年9月5日